用 户 需 求 标 准 文 件

无油空压机需求标准

天圣制药集团股份有限公司

目  录

一、目的：	1

二、范围：	1

三、职责:	2

四、内容:	2

1.概述 	2

2.法规和指南 	2

3.术语 	2

4.用户要求 	3

4.1 生产工艺要求	3

4.2 总体要求	3

4.3 电气控制要求	5

4.4 安装与调试要求	6

4.5 安全与维修	6

5. 验证和文件	6

6. 培训和售后	7

- 目的：

- 本URS概述了我公司对无油空压机在设计、制造中的基本技术要求，以确保能够达到预期目的，并符合GMP及相关规范要求，满足生产工艺需要，为该设备的采购提供技术依据，并作为后续验证工作的基础。

二、范围：本URS在移交给供应商之后，意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内，但不仅限于此要求。

# 三、职责:

1. 工程部负责该文件的制定，供应部、生产部、质量部、企业负责人负责该文件审核质量部负责该文件的保管。

2. 设备供应商在对设备设计制造时负责按本文件执行。

3. 各部门负责人负责检查及监督本文件的执行。

# 四、内容:

## 1.概述

该无油空压机将应用于天圣制药集团股份有限公司（垫江）大输液车间替换补充。

该系统应符合国内外制药行业对相应设备的各项要求，可满足用户生产中对各项工艺指标的内部控制要求，以期达到生产过程的安全、有效和可控。

## 2.法规和指南

2.1 《药品生产质量管理规范》（2010版及其附录）

2.2中国药典（2015年版）

2.3中华人民共和国国标GB

2.4公司文件管理总规程

## 3.术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factor Acceptance Testing 工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Testing 现场验收测试 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

## 4.用户要求

### 4.1 生产工艺要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 设计依据：无油空压机系统的设计基于口服液产品工艺特征，设计、构造、安全和确认符合中国2010版GMP的要求。 | 必需 |
| URS02 | 质量要求： 参数; 单位; 标准. 出口压力; MPa; 0.8～0.85. 含油量; mg/m3; 0. 水分含量; g/m3; 0.05. 微生物; CFU/m3; 0. 洁净压缩空气质量须满足以上关键质量标准；符合国际医药工业GMP生产要求；符合ISO8573及相关规范、标准。 | 必需 |
| URS03 | 排气量： ≥9.5m³/min | 必需 |
| URS04 | 压力：≥0.8MPa | 必需 |

### 4.2 总体要求

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS05 | 法规要求： 设备的设计、构造、安全和确认等需满足中国2010版GMP的要求及相关医药行业对于洁净压缩空气生产的法律、法规，并参考相关规范和指南。 | 必需 |
| URS06 | 工艺要求： 设备的设计与安装应符合药品生产及工艺的要求，安全、稳定、可靠，易于清洗、消毒或灭菌，便于生产操作和维修保养，并能防止差错和交叉污染。 | 必需 |
| URS07 | 材质要求： - 设备的材质选择应严格控制。与产品气体直接接触的零部件均应选用无毒、耐腐蚀，不与产品气体发生化学变化或吸附产品水的材质。 - 所有与产品气体等高风险物品直接接触的部位应采用符合国内外最新制药法规要求的材质，且易拆卸。安装时一次到位，无需再作调整。 设备所用全部材料均应具有详细的材质证明、检验文件。 | 必需 |
| URS08 | 设计、制造要求： - 与产品气体直接接触的设备内表面及工作零件表面应平整（Ra≤0.4μm）、光滑、无死角，易清洗与消毒。 - 设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 - 设备设计应标准化、通用化、系列化和机电一体化。 - 设备应具有硬连接或有效隔离保护，符合净化及安装要求。 - 设备结构合理，留有充足的维修保养空间，特别是关键的维保部位。 所有需要拆卸才能进行清洗灭菌的部件，必须要容易拆卸与安装；需拆卸的部分的设计，要考虑尽量不使用外来工具进行拆卸。 | 必需 |
| URS09 | EHS（环境、健康与安全）要求： - 设备的设计、构造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识，并使用中文。 | 必需 |
| URS10 | 提供文件要求： 所有提供的文件（包括验证文件），要求电子与纸质两种版本；电子版本的格式要符合业主的要求。 | 必需 |
| URS11 | 其他： - 设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。 - 控制面板中文翻译要准确。 - 设备FDS（功能设计说明）要求在签订合同后十五日内提交。 后期使用、维护常规部件的采购价格要按照原设备零部件报价来执行。 | 必需 |
| URS12 | 本系统包含：无油螺杆空压机、空气储罐、徽热再生压缩冷冻式空气干燥机、前置过滤器、后置过滤器、精密过滤器、活性碳过滤器。 | 必需 |
| URS13 | 无油螺杆空压机： - 采用国际品牌的无油空气压缩机，要求结构合理、寿命长、噪音低、振动小。 - 具有排气量无级调节功能，即可以根据用户需气量的要求，实现由0-100%无级容量控制，提供适量且稳定无脉冲之气源。 - 冷却方式：水冷风冷。 | 期望 |
| URS14 | 所有连接处尽可能采用焊接，或采用法兰或快开连接，所有与洁净压缩空气接触部位的连接必须符合GMP要求。 | 必需 |

### 4.3 电气控制要求

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS15 | 适用电源：AC380±5％V；三相五线；50Hz。 | 必需 |
| URS16 | 绝缘电阻不得小于1MΩ。 | 必需 |
| URS17 | 系统采用PLC+触摸屏的控制方式；具有系统诊断功能；出现故障时自动停机，并显示故障部位；可查询实时记录、历史记录；能由上位机监测控制空压机运行，可实现联网运行。 | 必需 |
| URS18 | 显示排气压力、设定压力、系统压力、导叶开度、排气温度、油箱油温、冷却入口温度、后冷却器空气出口温度、时钟/日历、总运转时间、运行状态（自动、加载、卸载）、主电机过载、压缩机过载、允许启动、报警记录、停机记录、故障记录、运行电流、运行模式、总运行时间、保养参数、加载运行时间、运行状态等。 | 必需（黄色是干式无油的参数） |
| URS19 | 故障报警停车： 主机排气温度过高、温度传感器故障 、起动器故障 、主电机过载、风扇电机过载 、电机反转（APRS逆相控制器）、控制电源故障、压力传感器故障 、排气压力过高 。 | 必需 |
| URS20 | 具有容量调整0—100%控制/满载-空载。 | 40%-100% |
| URS21 | 具有整机旁通管路控制功能、前/后置过滤器安装在整机上、干燥及再生状态显示、湿度变色显示、液晶显示、误动作报警、电子自动排水器、计算机通讯接口、微电脑控制。 | 必需 |
| URS22 | 校准： - 所有仪器、仪表安装前均经过校准。 仪表测量误差不超过1%。 | 必需 |

### 4.4 安装与调试要求

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS23 | 设备安装调试过程中所发生的零部件寄送等费用应由供应商承担。 | 必需 |

### 4.5 安全与维修

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS24 | 设备所有的边、角，要倒平、要磨圆。 | 必需 |
| URS25 | 电源或电控系统故障恢复后，设备重新启动必须由人工操作。 | 必需 |
| URS26 | 设备所配电气部件生产厂家应具有3C证书。 | 必需 |
| URS27 | 设备对每一部件设定编号或序号，并打印在部件上。以便于备件订购。 | 必需 |
| URS28 | 易损件应是标准的，市场上能易买到。 | 必需 |
| URS29 | 设设备运行时，距离设备1m处噪音在82db以下。 | 必需 |

## 5. 验证和文件

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS30 | DQ： - 供应商提供DQ。 - DQ由供应商、用户共同参与制定。 | 必需 |
| URS31 | FAT： - 供应商负责编写FAT方案。 - 用户负责FAT方案的审核批准。 - 在交货前，供应商、用户共同完成相关测试。 - 测试结束后形成FAT报告，并记录测试过程中的偏差。 | 必需 |
| URS32 | SAT： - 供应商负责编写SAT方案。 - 用户负责SAT方案的审核批准。 - 供应商、用户共同完成相关测试。 - 测试结束后形成SAT报告。 | 必需 |
| URS33 | IQ、OQ： - 供应商提供IQ、OQ验证方案。 - 供应商协助用户完成IQ、OQ验证。 | 必需 |
| URS34 | 设备安装说明\指南文件，安装图纸（应注明外接公用工程设施接口位置及参数、装配图）。 | 必需 |
| URS35 | 设备使用维护手册 | 必需 |
| URS36 | 与产品接触表面材料材检验报告 | 必需 |
| URS37 | 仪器仪表校验报告 | 必需 |
| URS38 | 备用和/或者更换部件的清单及订购信息 | 必需 |
| URS39 | SOP草案 | 必需 |
| URS40 | 负责安装及相关压力容器办证 | 必需 |

## 6. 培训和售后

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS40 | 供应商须派技术人员在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训。 | 必需 |
| URS41 | 培训合格标准为用户相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 必需 |
| URS42 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障，需更换机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换。 | 必需 |
| URS43 | 质保期内，供应商应免费供应或更换设备所需密封圈等易损件和消耗品。 | 必需 |
| URS44 | 设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须在2小时内予以回复，需要到现场解决问题。在24小时内赶到现场。 | 必需 |
| URS45 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障，需更换机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换。 | 必需 |