招标补遗

各投标单位：

对四川天圣药业有限公司冷却塔招标项目，编号：TSZB（2024）-0807的招标文件作如下补遗：

- 1、对“一、项目综合说明   中3项下  供货范围及主要要求”，原要求为“冷却水量400T/H；风量Q=10500m3/h,进出塔温度37~32度,湿球温度28度，噪音低于65分贝；”  调整为 ：“冷却水处理量450m³/H以上；单机风量Q=100000m³/h以上,进出塔温度37~32度,湿球温度28度，单台电机运行噪音不超过65分贝，”

- 2、原冷却塔三台电机，单台电机功率为5.5KW，新冷却塔单台电机功率不得超过5.5KW；

- 3、电机要求：全封闭式户外防潮型电机；

- 4、带收水器V型填料，填料体积不得小于31m³;

- 5、冷却塔出水管有腐蚀情况，本次需包含更换及安装；

- 6、原“开标时间为  2024 年8月13日星期二9:30 （北京时间）”调整为“开标时间为  2024 年8月15日星期四9:30 （北京时间）”

四川天圣药业有限公司

2024/8/10